附件4：

南水镇卫生院医疗卫生服务能力提升工程

监控系统建设及弱电布线工程调研需求

包4｜本次调研测算价约40万元，最终以采购公告最高限价为准｜质保期3年

一、项目概况

新院区处于装修阶段，本项目建设视频监控系统及网络/电话综合布线系统。监控系统采用综合监控平台架构，平台统一管理监控资源和门禁授权，保留后续接入道闸、楼宇对讲等系统的扩展能力；平台应用服务器和存储部署于医院本地机房。弱电系统仅含网络和电话综合布线，网络交换机由院方迁移旧设备使用，电话交换机及运营商业务由运营商负责。

二、采购清单

| 序号 | 品目名称 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通网络摄像机 | 39台 | 1楼11、2楼10、3楼11、4楼1、外围6 |
| 2 | 人脸抓拍摄像机 | 3台 | 1楼3 |
| 3 | 综合监控平台 | 1套 | 含平台服务器、存储、软件授权、含60路视频50路门禁授权 |
| 4 | 楼层PoE接入交换机及配套 | 1批 | 数量按点位图核定 |
| 5 | 监控室 | 1项 | 监控控制台、显示器、电脑、解码器 |
| 6 | 网络综合布线材料及施工 | 1项 | 六类非屏蔽、模块、面板、配线架 |
| 7 | 电话综合布线材料及施工 | 1项 | 电话线、RJ11模块、面板、配线设施 |

注：点位以经确认的楼层点位图为准；摄像机总数42路，平台及存储须预留不少于10路扩容接入能力。

随附《附件_各层平面布置图（1-4层，调研参考）》（房间分隔及布局参考）及《调研用简化点位示意图》（各层监控点位数量统计及弱电信息点统计表）。监控安装点位图、弱电点位图及机房布局等详细信息不随公示发布，报名供应商可于现场调研时查阅；报价前须参加现场勘察，点位与数量不一致的，以现场调研核实结果为准并在方案中说明。

三、监控系统技术参数

说明：标注"★"的条款为实质条款；其余为一般条款。编码效率要求以性能指标表述，不限实现方式。

（一）前端摄像机

★普通摄像机（39台）：分辨率不低于2560×1440@25fps；支持H.265/H.264编码；支持背光补偿、强光抑制、3D数字降噪、120dB宽动态；室外设备防护等级不低于IP67。

★编码效率：支持第四代AI超级智能编码（或同等级技术，如观澜编码/SVC增强等），输出兼容标准H.265码流；在同等主观画质下，主码流码率较标准H.265平均降低不低于50%，其中静态场景不低于70%、高动态场景不低于30%，提供第三方或原厂检测报告佐证。

★双向语音：内置麦克风和扬声器，支持双向语音对讲。

★低照度成像：大光圈镜头（F值≤F1.6），具备补光能力，夜间成像满足清单规定场景可辨识要求。

★人脸抓拍摄像机（3台）：具备人脸抓拍、电动变焦、人车分类及智能警戒（越界、区域入侵、进入/离开区域侦测）能力；本期仅使用人脸抓拍与查询，不做人脸名单比对。

★支持GB28181及开放SDK/HTTP接口接入平台。

人车目标分类等智能分析能力应具备，本期按院方要求不启用，不得以未来升级承诺替代。

（二）综合监控平台

- ★平台为服务器架构的综合监控平台，统一管理视频、用户权限、设备状态和事件；不得以NVR或嵌入式录像机替代平台。

- ★提供统一认证鉴权、用户/角色/组织/区域/资源管理，权限覆盖菜单、组织、区域、资源及功能控制。

- ★具备事件中心能力：报警事件接收、处理、联动与检索；支持场景化联动规则（触发条件+并发动作），联动动作包括视频弹窗、录像联动、抓图、短信、邮箱、IO等；事件存储能力不少于7200万条。

- ★平台在线接入能力不少于300路设备状态及录像状态巡检，满足本期42路+预留10路需要。

- ★提供NTP校时，支持服务器及设备统一校时。

- ★录像保存：60路400万像素（按最终核定路数）全天连续录像保存不少于90天；供应商须提交书面容量计算表，不能仅以硬盘原始容量承诺。

- ★门禁及扩展：平台具备门禁管理授权能力，提供开放接口及设备兼容清单，支持后续接入道闸、楼宇对讲；门禁前端由装修承接方另行提供，平台供应商负责接入验证与联合调试。

- 平台账号支持绑定MAC/IP、密码有效期、登录类型与认证方式配置。

- 支持门户工作台配置，展示告警、设备在线趋势等信息。

（三）传输与组网

- 前端摄像机通过六类非屏蔽网线接入楼层PoE交换机，经既有单模光纤主干进入机房核心网络；

- 既有光纤主干施工前进行纤芯、连通性与性能检测，合格后利旧；不满足要求时由供应商提出补充敷设方案，经采购人确认后实施，费用纳入报价。

四、弱电布线工程要求

（一）网络综合布线

- 水平布线采用六类非屏蔽铜缆，配套模块、信息面板、配线架、跳线与线缆类别匹配；

- 点位、面板、配线架和交换机端口统一编号，链路关系可追溯；

- 线缆敷设避免挤压、过度拉伸、锐角弯折及不合规强弱电交叉并行；

- 链路逐点测试并出具测试记录，不合格链路整改后复测。

（二）电话综合布线

- 电话布线采用清单规定电话线、RJ11模块、面板及配线设施，完成敷设、端接、标识与通断测试；

- 与运营商明确交接点，配合完成线路接入测试。

（三）管路施工

- 垂直通道优先检查利旧，水平通道敷设线管线槽，不含主桥架及隐蔽工程；

- 监控、网络、电话线缆分类敷设并清晰标识，隐蔽工程留存记录。

五、实施、验收与售后

- 进场设备、软件、线材须与响应文件一致，未经采购人确认不得替换；

- 带"★"参数建立逐项核验表，响应、到货、调试、验收保持同一口径；

- 供应方提交容量计算表、链路测试记录、平台调试记录、培训记录及质保文件；

- 交付后对院方人员开展现场培训（平台使用、录像回放、事件检索、存储核查、日常维护）；

- 质保三年，提供故障受理、技术支持、现场维修及备件更换服务；响应时限在采购合同中明确。